WirelessControl (Wireless-Professional)

Kabellose Leuchtenüberwachung :

Beschreibung des Systemkontrollknotens

WirelessProfessional System gemäß DIN EN 62034; VDE 0711 – 400 und DIN EN 60598-2-22 mit Zulassung im 868MHz Band gemäß ETSI EN 300 220,

Bestehend aus USB-Koordinator und Überwachungssoftware für einen PC zur mikroprozessorgesteuerten Überwachung für Einzelbatterie Rettungszeichenleuchten bzw.-Sicherheitsleuchten im WirelessProfessional Funk-System mit automatischer Leuchtenerkennung.

Das Funksystem kann pro Zentrale 250 Leuchten umfassen und ist erweiterbar in 250er Schritten.

Der Systemkontrollknoten ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

Ze Überwachung von Einzelbatterieleuchten mittels kabelloser Leuchtenüberwachung Mehrsprachige Benutzeroberfläche der Software Benutzeroberfläche mit verschieden autorisierbaren Benutzerebenen Status- und Fehlermeldungen via E-Mail möglich Fernzugriff per Internet möglich Leuchten sind in Gruppen oder individuell durch die Zentraleinheit per Funk schaltbar Visualisierung von Leuchten auf Gebäudeplan Speicherung aller Testdaten Automatische Anmeldung der Leuchten an Zentraleinheit mit Übermittlung von: Leuchtentyp mit Bildinformation Akkutyp Bemessungsbetriebsdauer Schaltungsart ( Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung ) Detailfenster für jede Leuchte zur Anzeige der Anmeldeinformation Abruf- und Ausdruckmöglichkeit der alten Tests Integriertes Pegelmessgerät zur Anzeige der Funkfeldstärke von Funkteilnehmern automatischer Funktionstest mit täglichem/wöchentliche Intervall und frei wählbaren Testzeiten automatische jährliche Betriebsdauerprüfung (Testdauer im Einzelfall bis 8 Std.) Möglichkeit der manuellen Auslösung von Funktionstests bzw. Betriebsdauerprüfungen Sicherheitsfunktion auch bei Ausfall der Kommunikationsschnittstelle gewährleistet Folgende differenzierte Fehlermeldungen der Notleuchte werden gemeldet: Ladestörung Leuchtmittel defekt Betriebsdauer nicht erreicht Leuchte OK keine Antwort

WirelessProfessional  Zentrale für WirelessControl

Touchscreen Netbook , USB – Koordinator und

WirelessProfessional Software inkl. Lizenz für 250 Leuchten

Typ:		WLTOUCH

Fabrikat		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Abschließbares Wandgehäuse für Touchscreen Netbook

Typ:		WLWGPC2

Fabrikat		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

oder

USB – Koordinator für 250 Leuchten

USB – Koordinator inkl. WirelessProfessional Software

zum Anschluss an einen PC mit installiertem Windows Betriebssystem

Typ :		WLKOR1

Fabrikat :		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

USB – Koordinator für 500 Leuchten

USB – Koordinator inkl. WirelessProfessional Software

zum Anschluss an einen PC mit installiertem Windows Betriebssystem

Typ :		WLKOR2 – 500

Fabrikat :		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

USB – Koordinator für 750 Leuchten

USB – Koordinator inkl. WirelessProfessional Software

zum Anschluss an einen PC mit installiertem Windows Betriebssystem

Typ :		WLKOR2 - 750

Fabrikat :		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

USB – Koordinator für 1000 Leuchten

USB – Koordinator inkl. WirelessProfessional Software

zum Anschluss an einen PC mit installiertem Windows Betriebssystem

Typ :		WLKOR2 - 1000

Fabrikat :		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Repeater

Repeater zur Bereichserweiterung bei ungünstigen Empfangsbedingungen

Typ :		WLREP1

Fabrikat :		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wireless I/O Box

Die Wireless I/O Box (Art. Nr. WLI032) erweitert die funküberwachte

WirelessControl um frei programmierbare Schalteingänge und -ausgänge.

Mit Hilfe der I/O Box kann die Sicherheitsbeleuchtungsanlage

beispielsweise mit Alarm- oder Brandmeldeanlagen verbunden

werden:

Für die Verbindung zur Brandmeldeanlagen verfügt die I/O Box

über eine spezielle Brandmeldefunktion, die im Fall des

Auslösens eines Brandmelders alle zum System gehörenden,

schaltbaren Notleuchten einschaltet.

Weiterhin können Status- oder Störmeldungen des WirelessControl

Systems auf zwei potentialfreien  Kontakten ausgegeben werden.

Damit lässt sich beispielsweise der  ordnungsgemäße Zustand der

Sicherheitsbeleuchtungsanlage, ein stattfindender Funktionstest

oder der Schaltzustand einer Leuchtengruppe signalisieren

Die I/O Box hält die Verbindung zur WirelessControl Zentrale drahtlos

und wird in das bestehende 868MHz Wireless-System integriert.

Typ :		Wireless I/O Box

Fabrikat :		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zusatzsposition

inklusive separater optisch abgesetzter Anzeige		1	bauseits durch den Installateur

Betrieb/Störung

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rettungszeichenleuchten

Einzelbatterie - Rettungszeichenleuchte Konvex-WL

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

und DIN EN 1838.

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte als Rettungszeichenleuchte.

Die Einlegefolien für de Fluchtrichtungen unten / links /rechts gehören zum Lieferumfang.

Einzelbatterieleuchte mit Spiegelreflektor, LED 1 W 100lm, 3 h, geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage

vom Typ WirelessProfessional

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei

wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer

der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse: 		Kunststoff

Abmessungen: 		L 340 x H 170 x T 60 (90)*mm

Montageart: 		Wand-, Decken-*, Pendelmontage*

Piktogramm: 		ein-, zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 		32 m

Leuchtmittel: 		LED 1 W, 100lm

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8 Volt 2,0 Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		II

Schutzart: 		IP 54 als Option IP65

Montageart:		Wandmontage

Typ: 		Konvex/W - 3h-LED-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Montageart:		Deckenmontage

Schutzart:		IP 40

Typ: 		Konvex/DA- 3h-LED-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Montageart:		Pendelmontage 500 mm

Schutzart:		IP 40

Typ: 		Konvex/P- 3h-LED-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Montageart:		Kettenmontage (mit Ösen/ohne Kette)

Schutzart:		IP 40

Typ: 		Konvex K- 3h-LED-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zubehör für Konvex/W

Ballschutzkorb:

Typ		BALL2

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie - Rettungszeichenleuchte Unifix UM-WL

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Schlanke Kunststoffleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten. Einzelbatterieleuchte LED 3W 300lm, 3h geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Einschiebe-Piktogrammset (links, rechts, unten) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ WirelessProfessional

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer

der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung, Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- nicht schaltbar - per Funk schaltbar (geplant für Ende 2017)

Gehäuse: 		Kunststoff

Abmessungen: 		L 260 x H 155 x T 70 mm

Montageart: 		Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm: 		ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite: 		24 m

Leuchtmittel: 		LED 3 W, 300lm

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8 V – 2,0 Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 2,5 mm2

Schutzklasse:		I

Schutzart:		IP 54

Typ: 		Unifix/UM-3h-LED-WL

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zubehör für Unifix

Pendelsatz:

Typ		P 500 weiß

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ballschutzkorb:

Typ		BALL1

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte Display KSCUM 013-WL

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau/Ausleger). Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar.

Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramm-Set (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit klarer Haube für eine zusätzliche Wegebeleuchtung.

Mit integriertem Controller zur Kommunikation zwischen Leuchte und Überwachungseinheit WLTOUCH (WirelessProfessional)

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse: Kunststoff Abmessungen Gehäuse: L 250 x H 50 x T 34 mm 
Abmessungen Scheibe: L 236 x H 128 x T 10 mm 
Montageart: Universalmontage Wand/Decke 
Piktogramm: ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032 
Erkennungsweite: 22 m 
Leuchtmittel (inkl.): LED weiß 
Leistungsaufnahme: 2 W .- 170 lm 
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/0,5Ah NiMH (ohne Memoryeffekt) 
Spannungsbereiche: 230V 50Hz 
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm² 
Schutzklasse: II 
Schutzart: IP54 
  
Zubehör optional:

Deckeneinbaurahmen KME

Wandausleger (Montagewinkel AWSKU)
Pendelpaar 500 mm weiß 2PW 
Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW 
Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Typ: 		Display KSUM 013-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie-Hinweisleuchte Display KSCUM –So 013-WL

Einzelbatterie-Hinweisleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. 
  
Innovative Kunststoff LED Scheibenleuchte für Universalmontage (Wand/Decke/Deckeneinbau/Ausleger). Leuchte zur einfachsten Montage aus nur 3 Teilen bestehend. Werkzeuglos auf integriertem Decken- bzw. Wandschnellmontagesystem montierbar.

Netzspannungsfrei bei Demontage der Leuchte. Geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Planungssicherheit durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort. Piktogramm-Set (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit klarer Haube für eine zusätzliche Wegebeleuchtung.

Mit integriertem Controller zur Kommunikation zwischen Leuchte und Überwachungseinheit WLTOUCH (WirelessProfessional)

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse: Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: L 250 x H 50 x T 34 mm 
Abmessungen Scheibe: L 236 x H 128 x T 10 mm 
Montageart: Universalmontage Wand/Decke

Mit Piktogramm-Set für „Erste Hilfe Einrichtungen“ oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032 oder mit Piktogramm-Set für Brandmelde- und Bekämpfungsanlagen
  
Leuchtmittel (inkl.): LED weiß 
Leistungsaufnahme: 2 W .- 170 lm 
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/0,5Ah NiMH (ohne Memoryeffekt) 
Spannungsbereiche: 230V 50Hz 
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm² 
Schutzklasse: II 
Schutzart: IP54

Änderung in der EU-Norm EN 1838

Jede „Erste-Hilfe-Stelle“ und jede Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung muss mit mind. 5 Lux an der Einrichtung beleuchtet werden

Zubehör optional:

Deckeneinbaurahmen KME

Wandausleger (Montagewinkel AWSKU)
Pendelpaar 500 mm weiß 2PW 
Design-Pendelpaar vorverdrahtet 2DW 
Design-Seilaufhängung (1,5 m, verstellbar) DSA

Typ: 		Display KSCUM - So 013-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie - Rettungszeichenleuchte Display KXUM 003-WL

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Innovative Kunststoff-Scheibenleuchte für Universalmontage Wand/Decke/Ausleger. Einzelbatterieleuchte LED 3 W, 3h, geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Einschiebe-Piktogrammset (links, rechts, unten, neutral) standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ WirelessProfessional

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional  Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- nicht schaltbar - per Funk schaltbar (geplant für Ende 2017)

Gehäuse: 		Kunststoff

Abmessungen Gehäuse: 	L 332 x H 242 x T 48 mm

Montageart:		Universalmontage Wand/Decke/Ausleger

Piktogramm:		ein- oder zweiseitig, Siebdruck RAL 6032

Erkennungsweite:		28 m

Leuchtmittel:		LED 3W, 300lm

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8V/2,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse:		II

Schutzart:		IP40

Typ:		Display KXUM 003-LED-WL

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zubehör für Display KXUM:

Pendelpaar:

Typ		P 500 weiß

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Deckeneinbaurahmen:

Typ		KXE-EB

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Sicherheitsleuchten

Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte Konvex/SL-WL

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte als Sicherheitsleuchte.

Einzelbatterieleuchte mit Spiegelreflektor, LED 3 W 300 lm, 3 h, geeignet für Dauer- oder Bereitschaftsschaltung.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage

vom Typ WirelessProfessional

Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei

wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer

der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional  Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- nicht schaltbar - per Funk schaltbar (geplant für Ende 2017)

Gehäuse: 		Kunststoff

Abmessungen: 		L 340 x H 170 x T 60 mm

Montageart: 		Wand- oder Deckenmontage

Leuchtmittel: 		LED 3 W, 300 lm

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8 Volt 2,0 Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		II

Schutzart: 		IP 54 als Option IP65

Montageart:		Wand- oder Deckenmontage (als Sicherheitsleuchte)

Typ: 		Konvex/SL - 3h-LED-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie - LED-Sicherheitsleuchte Deltalux/DO 3-WL

LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Kompakter Einzelbatterie Notlichteinsatz LED für Deckeneinbaumontage oder auf T5/T8 Leuchtmittel mittels Clips. Einfache Montage, Dübel, Clips und Magnetplatte im Lieferumfang enthalten.

Elektronik-Box oder lose zum Einbau in Lampengehäuse.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ WirelessProfessional

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse:		Kunststoff

Abmessungen Leuchte:		53 x 26mm

Abmessungen Gehäuse:	B 93 x H 42 x T 173 mm

Montageart:		Deckeneinbauontage

Leuchtmittel: 		LED 1 W 100 lm

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8V/2,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Netzklemmen :		3 x 1,5mm²

Schutzklasse:		I

Schutzart:		IP20

Typ:		Deltalux DO 3–G-WL

Fabrikat:		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie - LED - Sicherheitsleuchte  Deltalux/DA 3 DO-WL

Einzelbatterie-LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ausführung für Bereitschafts- und Dauerschaltung.

Leuchtengehäuse Aluminium weiß pulverbeschichtet mit eingebautem Deltalux/DO

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse: 		Aluminium weiß

Abmessungen Gehäuse: 	L 128 x B 128 x H 38 mm

Montageart: 		Deckenaufbaumontage

Leuchtmittel (inkl.): 		LED weiß 100 lm

Leistungsaufnahme: 		1 W

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8V/2,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		I

Schutzart: 		IP40

Typ: 		Deltalux/DA 3 DO-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie - LED - Sicherheitsleuchte  Deltalux/DE 3 DO-WL

Einzelbatterie-LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ausführung für Bereitschafts- und Dauerschaltung.

Leuchtengehäuse Aluminium weiß pulverbeschichtet mit eingebautem Deltalux/DO

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse: 		Aluminium weiß

Abmessungen Gehäuse: 	L 90 x B 90

Lochausschnitt:		D 74 mm

Montageart: 		Deckeneinbaumontage

Leuchtmittel (inkl.): 		LED weiß 100 lm

Leistungsaufnahme: 		1 W

Überbrückungsdauer: 		1h/3h

Batterie: 		4,8V/2,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		I

Schutzart: 		IP40

Typ: 		Deltalux/DE 3 DO- WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie-LED-Sicherheitsleuchte Deltalux/DL-3R-/WL

Einzelbatterie-LED-Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Ausführung für Dauerschaltung.

Mit Einbauring für Deckeneinbau. Vorrichtung für einfache Montage und Auswechseln des Leuchtmittels .

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage vom Typ WirelessProfessional

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäuse: 		Druckguss

Abmessungen Gehäuse: 	ø 83 mm

Lochausschnitt: 		ø 74 mm x T 50 mm

Montageart: 		Deckeneinbaumontage

Leuchtmittel (inkl.): 		LED weiß 100 lm

Leistungsaufnahme: 		1 W

Überbrückungsdauer: 		1h/3h/

Batterie: 		4,8V/2,0Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		I

Schutzart: 		IP20

Typ: 		Deltalux/DL 3 R-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie LED-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau Deltalux/ILEF 023-WL

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zwei Hauptrichtungen gerichtete Linse für Leuchtenabstände bis 24 m

bei Deckenhöhen bis 4 m
  
Die IL Einbauleuchte ist mit einem neuartigem, extrem zeitsparenden Deckeneinbaumechanismus ausgestattet. Leuchte bestehend aus nur 2 Teilen, wobei der Deckeneinbaukörper die Netzanschlussklemmen und Zugentlastung beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage Netzspannungsfrei.

Mit moderner Lichttechnik besonders leistungsfähig, große Montageabstände bis 24m realisierbar. 
Die Abstrahlcharakteristik ist Konzentrisch Oval.

- Das Design der IL Leuchte besticht durch zeitlose Elegance.
  
Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß 
Maße :        122mm X 80mm 
Ausschnitt : 105mm rund 
  
Montageart: Deckeneinbau 
  
Leuchtmittel (inkl.): ERT LED weiß 240lm 
Charakteristik : Konzentrisch Oval 
  
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/2,0Ah NiMH  
Spannungsbereiche: 230V 50Hz 
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2 
Schutzklasse: I 
Schutzart: IP20 
  
Typ: 				Deltalux/ILEF023-WL
Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau Deltalux/ILDF 023-WL

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zwei Hauptrichtungen gerichtete Linse für Leuchtenabstände bis 24 m

bei Deckenhöhen bis 4 m
  
Die IL Aufbauleuchte bestehet aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlussklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage Netzspannungsfrei.

Mit moderner Lichttechnik besonders leistungsfähig, große Montageabstände bis 24m realisierbar. 
Die Abstrahlcharakteristik ist Konzentrisch Oval.

- Das Design der IL Leuchte besticht durch zeitlose Elegance.
  
Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß 
Maße : 	99mm X 36mm rund 
  
Montageart: Deckenaufbau 
  
Leuchtmittel (inkl.): ERT LED weiß 240lm 
Charakteristik : konzentrisch Oval 
  
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/2,0Ah NiMH  
Spannungsbereiche: 230V 50Hz,  
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2 
Schutzklasse: II 
Schutzart: IP20

Typ: 				Deltalux/ILDF023-WL
Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie LED-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau Deltalux/ILER 023-WL

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Rund abstrahlende Linse für eine Flächenausleuchtung bei Deckenhöhen bis 4 m.

Die IL Einbauleuchte ist mit einem neuartigem, extrem zeitsparenden Deckeneinbaumechanismus ausgestattet. Leuchte bestehend aus nur 2 Teilen, wobei der Deckeneinbaukörper die Netzanschlussklemmen und Zugentlastung beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage Netzspannungsfrei.

Mit moderner Lichttechnik besonders leistungsfähig, große Montageabstände bis 24m realisierbar. 
Die Abstrahlcharakteristik ist Konzentrisch Oval.

- Das Design der IL Leuchte besticht durch zeitlose Elegance.
  
Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß 
Maße :        122mm X 80mm 
Ausschnitt : 105mm rund 
  
Montageart: Deckeneinbau 
  
Leuchtmittel (inkl.): ERT LED weiß 240lm 
Charakteristik : Rotationssymetrisch Rund
  
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/2,0Ah NiMH  
Spannungsbereiche: 230V 50Hz 
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2 
Schutzklasse: I 
Schutzart: IP20 
  
Typ: 				Deltalux/ILER023-WL
Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau Deltalux/ILDR 023-WL

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Rund abstrahlende Linse für eine Flächenausleuchtung bei Deckenhöhen bis 4 m.

Die IL Aufbauleuchte bestehet aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlussklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage Netzspannungsfrei.

Mit moderner Lichttechnik besonders leistungsfähig, große Montageabstände > 12m realisierbar. 
Die Abstrahlcharakteristik ist Rotationssymetrisch Rund.

- Das Design der IL Leuchte besticht durch zeitlose Elegance.
  
Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß 
Maße : 	99mm x 36mm rund 
  
Montageart: Deckenaufbau 
  
Leuchtmittel (inkl.): ERT LED weiß 240lm 
Charakteristik : konzentrisch Oval 
  
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/2,0Ah NiMH  
Spannungsbereiche: 230V 50Hz,  
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2 
Schutzklasse: II 
Schutzart: IP20

Typ: 				Deltalux/ILDR023-WL
Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie LED-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau Deltalux/ILES 023-WL

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Besonders  leistungsfähige Spotlinse für hohe Decken.

Die IL Einbauleuchte ist mit einem neuartigem, extrem zeitsparenden Deckeneinbaumechanismus ausgestattet. Leuchte bestehend aus nur 2 Teilen, wobei der Deckeneinbaukörper die Netzanschlussklemmen und Zugentlastung beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage Netzspannungsfrei.

Mit moderner Lichttechnik besonders leistungsfähig, große Montageabstände bis 24m realisierbar. 
Die Abstrahlcharakteristik ist Konzentrisch Oval.

- Das Design der IL Leuchte besticht durch zeitlose Elegance.
  
Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß 
Maße :        122mm x 80mm 
Ausschnitt : 105mm rund 
  
Montageart: Deckeneinbau 
  
Leuchtmittel (inkl.): ERT LED weiß 240lm 
Charakteristik : Rotationssymetrisch Rund
  
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/2,0Ah NiMH  
Spannungsbereiche: 230V 50Hz 
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2 
Schutzklasse: I 
Schutzart: IP20 
  
Typ: 				Deltalux/ILES023-WL
Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau Deltalux/ILDS 023-WL

LED-Sicherheitsleuchte zum Deckenaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Besonders  leistungsfähige Spotlinse für hohe Decken.

Die IL Aufbauleuchte bestehet aus nur 2 Teilen, wobei der Deckenanbaukörper die Netzanschlussklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte wird werkzeuglos montiert und ist bei Demontage Netzspannungsfrei.

Mit moderner Lichttechnik besonders leistungsfähig, große Montageabstände > 12m realisierbar. 
Die Abstrahlcharakteristik ist Rotationssymetrisch Rund.

- Das Design der IL Leuchte besticht durch zeitlose Elegance.
  
Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- per Funk schaltbar

Gehäusematerial: Kunststoff, weiß 
Maße : 	99mm X 36mm rund 
  
Montageart: Deckenaufbau 
  
Leuchtmittel (inkl.): ERT LED weiß 240lm 
Charakteristik : konzentrisch Oval 
  
Notlicht-Überbrückungsdauer: 3h 
Batterie: 4,8V/2,0Ah NiMH  
Spannungsbereiche: 230V 50Hz,  
Zulässiger Temperaturbereich: -5°C bis +40°C 
Doppelbelegungsklemmen: 3 x 2,5 mm2 
Schutzklasse: II 
Schutzart: IP20

Typ: 				Deltalux/ILDS023-WL
Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dekorblende  für Deckenaufbau-Ausführung 
***********aus rund wird eckig*****************

Typ: 				Deltalux/ILB1 Dekorblende

Typ				Deltalux/ILB2 Dekorblende

Fabrikat: 			KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Adapterplatte für seitliche Kabeleinführung zu ILD-Leuchten

Typ: 				Deltalux/ILD-APA

Fabrikat: 			KMC-Moers

IP 65 Schutzgehäuse für  ILD-Leuchten

Typ: 				Deltalux/IL IP65

Fabrikat: 			KMC-Moers

Für den Außenbereich der Fluchttüren

Einzelbatterie – Sicherheitsleuchte Technika Cool/SL - 3h-LED/WL + APG

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Robuste Vollkunststoffleuchte als Sicherheitsleuchte.

Einzelbatterieleuchte mit Spiegelreflektor und Prismenhaube, LED 3 W 300 lm, 3h,

für einen Einsatz als Sicherheitsleuchte in Bereitschaftsschaltung

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage

vom Typ WirelessProfessional

Die Montage der Technika mit dem LED-Streifen erfolgt im Außenbereich, die gesamte Elektronik

einschl. der NiMH-Batterie - montiert in einem formschönen grauen Aufputzgehäuse -  erfolgt im Innenbereich. Entfernung Leuchte/Aufputzkasten max. 2,5 m.

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessControl Software frei

wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer

der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- nicht schaltbar

Gehäuse: 		Kunststoff

Abmessungen Leuchte: 		L 370 x H 145 x T 90 mm

Abmessungen AP-Gehäuse:	L 162 x H 116 x T 76 mm

Montageart: 		Wand – oder Deckenmontage

Leuchtmittel: 		LED 3 W, 300 lm

Überbrückungsdauer: 		3 h

Batterie: 		12 V – 0,8 Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		II

Schutzart: 		IP 65

Montageart:		Wand- oder Deckenmontage

Typ: 		Technika Cool/SL - 3h-LED-WL + APG

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie – Sicherheitsleuchte Technika/SL- 3h-LED/WL

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Robuste Vollkunststoffleuchte als Sicherheitsleuchte.

Einzelbatterieleuchte mit Spiegelreflektor und Prismenhaube, LED 3 W 300 lm, 3h,

für einen Einsatz als Sicherheitsleuchte in Dauerschaltung

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage

vom Typ WirelessProfessional

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei

wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer

der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- nicht schaltbar

Gehäuse: 		Kunststoff

Abmessungen Leuchte: 		L 370 x H 145 x T 90 mm

Abmessungen AP-Gehäuse:	L 162 x H 116 x T 76 mm

Montageart: 		Wand – oder Deckenmontage

Leuchtmittel: 		LED 3 W, 300 lm

Überbrückungsdauer: 		3 h

Batterie: 		12 V – 0,8 Ah NiMH (ohne Memoryeffekt)

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis +40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		II

Schutzart: 		IP 65

Montageart:		Wand- oder Deckenmontage

Typ: 		Technika/SL - 3h-LED-WL

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Einzelbatterie – Sicherheitsleuchte Zinclux Cool/W - 3h-LED/WL + APG

Sicherheitsleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22

Aus robuste Zink Druckguss als Sicherheitsleuchte. Lieferbar in weiß und anthrazit

Einzelbatterieleuchte für eine einfache Montage. Der Leuchteneinsatz im Deckel

wird durch eine praktische Steckverbindung mit elektrischem Strom versorgt und

ist dadurch bei der Demontage automatische wieder spannungsfrei.

Mit integriertem Überwachungsbaustein für den Betrieb an einer zentralen Überwachungsanlage

vom Typ WirelessProfessional

Die Montage der Technika mit dem LED-Streifen erfolgt im Außenbereich, die gesamte Elektronik

einschl. der NiMH-Batterie - montiert in einem formschönen grauen Aufputzgehäuse -  erfolgt im Innenbereich. Entfernung Leuchte/Aufputzkasten max. 2,5 m.

- Ladekontrollanzeige an der Leuchte

- manueller oder automatischer Funktionstest (Teststartzeit in der WirelessProfessional Software frei

wählbar)

- Aktivierbarer manueller oder automatischer Betriebsdauertest über die Bemessungsbetriebsdauer

der Leuchte (Teststartzeiten in der WirelessProfessional Software frei wählbar)

- Automatischer Ladeüberwachung

- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperre

- nicht schaltbar

Gehäuse: 		Zink Druckguß

Abmessungen Leuchte: 		L 315 x H 140 x T 55 mm

Abmessungen AP-Gehäuse:	L 162 x H 116 x T 76 mm

Montageart: 		Wandmontage

Leuchtmittel: 		LED 3 W, 300 lm

Überbrückungsdauer: 		3 h

Batterie: 		3,2 V – 3,0 Ah LiFeP04

Spannungsbereiche: 		230V 50/60Hz,

Temperaturbereich: 		-5°C bis + 40°C

Doppelklemmen:		3 x 1,5 mm2

Schutzklasse: 		I

Schutzart: 		IP 65

Montageart:		Wandmontage

Typ: 		Zinclux Cool/W - 3h-LED-WL + APG

Fabrikat: 		KMC-Moers

| Menge: ........... | Stk | EP: ........... |  | GP: ........... |
| --- | --- | --- | --- | --- |